## 附件1：

## 连州市人民医院低温液氧罐设备项目技术要求

一、贮罐参数要求：

1.低温液体（深冷）贮罐，二套（5m³），安装地点由采购人指定。

2.配备液位远程监控及报警装置。

3.贮罐型式：立式，绝热方式：真空粉末绝热或多层缠绕。

4.主要受压元件材料：内容器：S30408，外壳：Q345R或304

5.内容器最高工作压力（MPa）：≥1.6，设计压力（MPa）：≥1.6。

6.额定充满率：内容器：≥95%

7.设计温度（℃）：内容器：≤-142，外壳：≥50

8.泄漏试验：氦检漏

9.静态蒸发率（%/d）：内容器：≤0.65（按 LN2）

10.封口真空度（Pa）：外壳：≤2

11.设计使用年限（年）：≥20

12.低温液体(深冷)贮罐质量标准：产品按 TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150《压力容器》、GB/T1844《固定式真空绝热深冷压力容器》、Q/320582SDY7《奥氏体不锈钢应变强化深冷容器固定容器》以及国家其它现行法规及标准的要求进行制造验收。产品验收时提供产品合格证及国家质监部门的相关监检证明。

13.负责安装并办理压力容器使用登记证。

二、安装工程主要材料清单（配件免费提供）

医院原有一套液态氧供氧系统，本次采购液氧储罐系统需要与医院原已安装的两台储罐进行连接，需要的主要材料清单如下：

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304无缝不锈钢管 | 45*3 | 米 | 15 |  |
| 2 | 304无缝不锈钢管 | 38*3 | 米 | 30 |  |
| 3 | 304无缝不锈钢管 | 32*3 | 米 | 25 |  |
| 4 | 304三片式球阀 | DN40 | 个 | 3 |  |
| 5 | 304三片式球阀 | DN10 | 个 | 5 |  |
| 6 | 长柄低温截止阀 | DN25 | 个 | 3 |  |
| 7 | 长柄低温截止阀 | DN15 | 个 | 8 |  |
| 8 | 低温单向阀 | DN15 | 个 | 4 |  |
| 9 | 安全阀 | DN8 | 个 | 11 | 管道用 |