智能仪表                                智能仪表

一次接线图

CAN 通讯总线引 至电气火灾监控器

WEFPJ-8                                            VEP-1600-F                                                            AEFPT-800F

| 低压开关柜编号 | 5D08(P41) |  |
| --- | --- | --- |
| 低压开关柜名称/型号 | 新增市电电源柜/GCK |  |
| 回路编号 | N1 | N2 |
| 负荷名称 | 住院楼设备层露台新增ICU/手术室 热泵动力电源柜 | 门诊楼新增 空调总柜电源 |
| 配电箱编号 | LRD1 | WDAT-LRY |
| 主开关型号、规格 | □-2000/3P 带分励 | □-800/3P 带分励 |
| 长延时过电流脱扣器整定电流 | In=1600A | In=630A |
| 电流互感器规格LMK-0.5 | 2000/5A | 800/5A |
| 智能仪表或电流表 |  |  |
| 电压表42L6-V(0~450V) |  |  |
| 设备容量(KW) | 650.7 | 215 |
| 需用系数 | 1.0 | 1.0 |
| 计算功率(KW) | 650.7 | 215 |
| 功率因数 | 0.8 | 0.8 |
| 计算电流(A) | 1237 | 408.8 |
| 出线导体型号规格 | 4×(WDZ-YJY-3×240+2×120) /CT-CE,WS | 2×(WDZ-YJY-4×185+1×95) /CT-CE,WS |
| 小室高度 | 800 | 400 |
| 柜宽x柜深x柜高(mm) | 800×1000×2200 |  |
| 备注 | 主供电源回路 | 主供电源回路 |

智能仪表                               智能仪表

一次接线图

CAN  通讯总线引

至电气火灾监控器

DEP160                                               mmn

WEFPJ-16

| 低压开关柜编号 | FD17(P34) |  |
| --- | --- | --- |
| 低压开关柜名称/型号 | 新增柴油发电应急电源柜/GCK |  |
| 回路编号 | N1 | N2 |
| 负荷名称 | 住院楼设备层露台新增ICU/手术室 热泵动力电源柜 | 门诊楼新增 空调总柜电源 |
| 配电箱编号 | LRD1 | WDAT-LRY |
| 主开关型号、规格 | □-2000/3P 带分励 | □-800/3P 带分励 |
| 长延时过电流脱扣器整定电流 | In=1600A | In=630A |
| 电流互感器规格LMK-0.5 | 2000/5A | 800/5A |
| 智能仪表或电流表 |  |  |
| 电压表42L6-V(0~450V) |  |  |
| 设备容量(KW) | 650.7 | 215 |
| 需用系数 | 1.0 | 1.0 |
| 计算功率(KW) | 650.7 | 215 |
| 功率因数 | 0.8 | 0.8 |
| 计算电流(A) | 1237 | 408.8 |
| 出线导体型号规格 | 4×(WDZ-YJY-3×240+2×120) /CT-CE,WS | 2×(WDZ-YJY-4×185+1×95) /CT-CE,WS |
| 小室高度 | 800 | 400 |
| 柜宽x柜深x柜高(mm) | 800×1000×2200 |  |
| 备注 | 备供电源回路 | 备供电源回路 |